II.Информации о потерях, возникающих в электрических сетях ОАО «Комета» за 2009 год:

- фактические потери  в 2009 году составили 749 880 кВт.ч

- уровень нормативных потерь – 768 750 кВт.ч

- экономия за 2009 год – 18 870 кВт.ч

-фактический процент потерь – 6%

- нормативный процент потерь – 6,15%.

Перечень мероприятий по снижению потерь в сетях в 2009 году:

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт системы учета электроэнергии (заводские объекты, ТП «Итиль») | Апрель 2009 года | Собственные средства |
| 2 | Текущий ремонт фидера № 214 | Июнь-сентябрь 2009 год | Собственные средства |
| 3 | Текущий ремонт фидера № 408 | Июль-август 2009 года | Собственные средства |
| 4 | Текущий ремонт энергетического оборудования | Январь-декабрь 2009 года | Собственные средства |

III. ОАО «Комета» оказывает услуги по передаче электроэнергии на территории , находящейся на балансе ОАО «Комета», а также в районе расположения                         ОАО Санаторий «Итиль» Заволжского района г.Ульяновска.

IV. Сведения о количестве аварийных ограничений (отключений) в 2009 году.

- 17.06.09г. в 6 часов 30 минут – вышел из строя фидер 408. Был произведен ремонт кабеля, который проводился до 22.09.09г. Никто из потребителей не пострадал, так как было произведено переключение на другой фидер).

- 11.11.09г. в 18 час. 50 мин. На ТП-8 отключился секционик по причине короткого замыкания электропечи. На ТП-9 отключена ячейка 4. Через час электроснабжение было восстановлено.

- 05.12.09г. на ТП-10 яч.19 в 20 час. 10 мин. сработал блинкер. На короткое время пропадало напряжение на «Модуль 2». После ремонтных работ электроснабжение восстановлено.